Конкурсное задание

Компетенция

«18 Электромонтаж»

«Электромонтажные работы»

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

- Введение

- Формы участия в конкурсе

- Задание для конкурса

- Модули задания и необходимое время

- Критерии оценки

- Необходимые приложения

Количество часов на выполнение задания: 19  ч.

Разработано

Гаспирович В.В.

на основе Конкурсного задания НЧ 2017 г., версия 1-09

эксперты WSR :Певин М.А.,Суровцев В.П.

ВВЕДЕНИЕ

1.1. Название и описание профессиональной компетенции.

1.1.1 Название профессиональной компетенции: Электромонтаж.

1.1.2. Описание профессиональной компетенции.

Электромонтажник (электрик) работает в коммерческих, частных, многоквартирных, сельскохозяйственных и промышленных отраслях. Существует прямая взаимосвязь между характером и качеством требований к конечному продукту и оплатой заказчика. Поэтому электрику необходимо выполнять свою работу профессионально, чтобы удовлетворять требованиям заказчика и тем самым развивать свою деятельность. Электромонтажные работы тесно связаны со строительной отраслью.

1.2. Область применения.

1.2.1. Каждый Эксперт и Участник обязан ознакомиться с данным Конкурсным заданием.

1.3. Сопроводительная документация.

1.3.1. Поскольку данное Конкурсное задание содержит лишь информацию, относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо использовать совместно со следующими документами:

•	«WorldSkills Russia», Техническое описание. Электромонтажные работы;

•	«WorldSkills Russia», Правила проведения чемпионата

•	Принимающая сторона – Правила техники безопасности и санитарные нормы.

2. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Индивидуальный конкурс.

3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА

Содержанием  конкурсного  задания  являются  Электромонтажные  работы.

Участники соревнований получают пакет документов (инструкции, монтажные и

принципиальные  электрические  схемы)  утверждённые  собранием  экспертов

перед  началом  соревнований.  Конкурсное  задание  может  иметь  несколько

модулей, выполняемых по согласованным графикам.

Конкурс  включает  в  себя  монтаж  схемы  силового  и  осветительного

электрооборудования  и  выполнение  наладочных  работ  после  проверки

смонтированной схемы участником.

Окончательные  аспекты  критериев  оценки  уточняются  членами  жюри.

Оценка  производится  как  в  отношении  работы  модулей,  так  и  в  отношении

процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет

требования  техники  безопасности,  подвергает  опасности  себя  или  других

конкурсантов, такой участник может быть отстранён от конкурса.

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий

могут быть изменены членами жюри.

Оценка может производится после выполнения всех модулей, а также по

субкритериям.

4. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Модули и время сведены в таблице 1

Таблица 1.

| № п/п | Наименование модуля | Рабочее время | Время на задание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль 1: Монтаж в промышленной и гражданской отраслях. | С1 С2 C3 | 7 часов 7 часов 3 часа |
| 2 | Модуль 2: Программирование | C3 | 2 часа |
| 3 | Модуль 3: Поиск неисправностей | С1, С2, С3 | 1 час |

Модуль 1. Монтаж в промышленной и гражданской отраслях.

Участнику необходимо выбрать оборудование, провода и кабели, выполнить монтаж кабеленесущих систем, распределительного щита, разработать проект выполнения задания, руководствуясь алгоритмами управления, описанием и схемами.

Описание управления освещением.

Включение SA5 включает EL2, через 5 сек. включается М. Выключение SA5 отключает EL2, через 60 сек. отключается М. Кратковременное нажатие на SB1, SB2 вызывает включение/отключение EL1.

- BK получает питание после включения QF и при наличии движения подает питание на катушку КМ.  Включен SA1 (SA2-отключен) и Вкл. ВК (наличие движения)=> Вкл. KM1 (модульный контактор). => Вкл. EL6 на 5 сек. => Вкл. EL7 на 3сек. => Вкл. EL8 на 2сек. (циклическое повторение). При отключении (отсутствии движения) датчика движения цикл прерывается. При Вкл. SA2 цикл останавливается и вкл. EL3 (срабатывание ВК не вызывает реакции системы).

- Включен SA2 (SA1-отключен) Вкл. EL6, EL7, EL8 (срабатывание ВК не вызывает реакции системы).

- Выключены SA1, SA2. – исходное состояние все светильники с выходов логического реле отключены.

- Включен SA3 (SA4- отключен) => Включаются EL4, EL5 поочередно с периодом 5 сек.

- Включен SA4 (SA3 - Включен) => Включаются EL4, EL5.

- Выключен SA3 (SA4 - Включен) => Выключаются EL4, EL5 и Включается EL3.

Выключены SA1, SA2, SA3, SA4 – исходное состояние все светильники с выходов логического реле отключены.

Цепь управления может быть обесточена в любой момент кнопочным выключателем «Аварийный стоп» (с фиксацией).

Описание насосной станции и режимов работы.

Насосная станция состоит:

- Резервуар с датчиками верхнего и нижнего уровня;

- Три двигателя (насоса) работающих на откачку;

- Кнопка экстренной остановки;

- Кнопка "Пуск", "Стоп", " Экстренная откачка"

- Четыре сигнальные лампы: 1-ая - работа 1-го двигателя; 2-ая - работа 2-го двигателя; 3-я - работа 3-го двигателя; 4-ая - сигнализирует о режиме работы системы (лампа выключена – режим «Штатный», лампа включена – режим «Турбо», лампа мигает с частотой 1 Гц – «Экстренная откачка»).

Система может работать в трех режимах: «Штатный», «Турбо», «Экстренная откачка». Управление режимами работы насосной станции осуществляется путём использования кнопочных выключателей и датчиков верхнего и нижнего уровня. Сигнал получаемый системой с датчика верхнего уровня сигнализирует о том, что резервуар заполнен, сигнал с датчика нижнего уровня – резервуар пуст. Запуск системы начинается с кратковременного нажатия на кнопку «Пуск», остановка системы осуществляется кнопкой «Стоп». Цепь управления может быть обесточена в любой момент кнопочным выключателем «Аварийный стоп» (с фиксацией).  Работа двигателя подтверждается/сопровождается включением лампы соответствующей двигателю.

Режимы работы.

- Режим «Штатный».

Датчики «Верхнего» и «Нижнего» уровня не подают сигнал системе. В этом режиме двигатели работают поочередно с заданным интервалом в следующей цикличной последовательности: 1-ый двигатель, 2-ой двигатель, 3-ий двигатель, 1-ый двигатель, 2-ой … и т.д.

При поступлении сигнала с датчика «Нижнего уровня», двигатели отключаются, при пропадании сигнала – система переходит обратно в режим «Штатный». При поступлении сигнала с датчика «Верхнего уровня» включается режим «Турбо»

- Режим «Турбо»

В этом режиме двигатели работают парами с заданным интервалом в следующей цикличной последовательности: 1-ый двигатель + 2-ой двигатель, 2-ой двигатель + 3-ий двигатель, 3-ий двигатель + 1-ый двигатель, 1-ый двигатель + 2-ой двигатель … и т.д. При пропадании сигнала с датчика «Верхнего уровня», система переходит в режим «Штатный».

- Режим «Экстренная откачка»

Режим активируется нажатием кнопки «Экстренная откачка». В этом режиме все три насоса включены независимо от сигналов датчиков "Верхнего" или "Нижнего" уровня. Режим деактивируется отпусканием кнопки «Экстренная откачка» и система переходит в режим, соответствующий сигналам с датчиков "Штатный" или "Турбо".

Отчёт проверки схемы.

Порядок проверки электроустановки перед подачей напряжения.

Окончанием выполнения работ считается сообщение участника аккредитованным экспертам. Эксперты фиксируют время окончания работ в отчёте. Участник имеет право сообщить об окончании работ досрочно. В этом случае остаток времени можно будет использовать во второй и третьей попытках. Возможность использования второй и третьей попытки предоставляется только участникам завершившим выполнение задания раньше отведённого времени. Участник имеет право воспользоваться второй и третьей попытками при выполнении модуля 3 "Программирование". В этом случае время отведённое на программирование не останавливается и не компенсируется.

Условия, которые необходимо выполнить перед тем, как сообщить об окончании выполнения работ:

- Убран инструмент, очищено рабочее место;

- Подготовлены измерительные приборы;

- Крышки электрооборудования кабеленесущих систем, закрыты по всей длине, зазор не более 20 мм;

- Нет открытых проводок, кроме предусмотренных заданием;

- Заполнен отчёт. Отчёт заполняется согласно шаблона (приложение 2);

Назначенная группа экспертов проводит проверку выполнения условий.

- Проверка чистоты рабочего места по окончании работ, наличие повреждений и травм. Данные заносятся в оценочную ведомость.

- Проверка закрытия крышек электрооборудования и кабеленесущих систем. Отсутствие открытых проводок, кроме предусмотренных заданием. В случае не выполнения - не принимается, и участник  может воспользоваться второй/третьей попытками.

- Проверяется заполнение отчёта:

  - Участник заполнил 100% полей – эксперты переходят к визуальному осмотру.

  - Участник заполнил более 50% полей - эксперты указывают на незаполненные поля, заполняют их, фиксируют в оценочной ведомости (оформление отчёта – 0) и переходят к визуальному осмотру.

  - Участник заполнил менее 50% полей - отчёт не принимается и участник может воспользоваться второй/третьей попытками (оформление отчёта – 0)

Коммуникативные и межличностные навыки общения оценивается в процессе устного представления отчета. Участник должен четко понимать значение отчета, методику проведения испытаний и анализ результатов, в доступной и понятной форме донести содержание до экспертов.

Визуальный осмотр. Перед проведением испытаний, эксперты проводят визуальный осмотр электроустановки с целью выявления явно выраженных ошибок, способных нанести вред оборудованию и безопасности окружающих.При обнаружении ошибок проведение испытаний не производится до устранения,  участник  может воспользоваться второй/третьей попытками. В случае отсутствия ошибок, участник проводит измерения (сопротивление заземляющих проводников, сопротивления изоляции) и фиксирует полученные значения в отчёте. По окончании испытаний, эксперты заносят данные в оценочную ведомость.

Измерение сопротивления заземляющих проводников.

Участник, в присутствии экспертов, проводит измерения сопротивления заземляющих проводников ификсирует полученные значения в отчёте. Полученные значения должны соответствовать нормативным документам. Подача напряжения осуществляется только на электроустановку соответствующую безопасности.

Измерение сопротивления изоляции.

Участник, в присутствии экспертов, должен провести измерения сопротивления изоляции фазных и нулевого проводников относительно заземляющего проводника. Для этого участникупредоставляются разъёмы с соединёнными вместе проводниками L1+L2+L3+N и PE.

Подготовленные разъёмы соединяется с соответствующими разъёмами ЭУ. К полученным проводникам подключаются электроды мегомметра. Напряжение - 500В.

Необходимо провести следующие измерения:

- Измерение Rиз вводного кабеля от XP до QF1.

- Измерение Rиз всех остальных проводников. Все автоматические выключателив положение - включено.

- Измерение Rиз проводников от КМ до силовых разъёмов (М1,М2,М3) – 3 замера.

Полученные значения должны соответствовать нормативным документам. Подача напряжения осуществляется только на электроустановку соответствующую безопасности.

Модуль 2: Программирование.

Участнику необходимо создать программу управления реле согласно конкурсного задания. Среда программирования – FBD.

Модуль 3: Поиск неисправностей.

Участнику необходимо выполнить поиск неисправностей, внесенных в установку членами жюри, отметить их на схеме и кратко описать.

Требования для Модуля 2 Поиск неисправностей:

- Электроустановка может содержать:

- Цепь освещения;

- Розеточная цепь;

- Силовая цепь;

- Цепь управления;

- Типы неисправностей, которые могут быть внесены:

- неправильный цвет проводника;

- неправильная фазировка;

- короткое замыкание;

- разрыв цепи;

- Interconnection (взаимная связь)

- На рисунке представлены стандартные символы неисправностей;

- По завершению всеми участниками этого модуля, в день С4 они могут увидеть внесенные неисправности.

Для  выполнения  требований  данного  модуля,  участникам  необходимо принести с собой на конкурс собственные контрольные приборы. Приборы должны соответствовать  требованиям  Принимающей  страны  в  области  техники безопасности.

5. Критерии оценки

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (субъективные и объективные) таблица 2. Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 92.

Таблица 2.

| Раздел | Критерий | Оценки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мнение судей | Объективная | Общая |
| А | Безопасность (электрическая и личная) |  | 5 | 5 |
| В | Ввод в эксплуатацию и работа схемы | 2 | 25 | 27 |
| С | Разработка схемы |  | 5 | 5 |
| D | Размеры |  | 5 | 5 |
| Е | Монтаж оборудования и кабеленесущих систем | 4,75 | 10,25 | 15 |
| F | Проводники и соединения | 1 | 9 | 10 |
| G | Поиск неисправностей |  | 15 | 15 |
| H | Программирование |  | 10 | 10 |
| Итого = |  | 7,75 | 84,25 | 92 |

6. Приложения к заданию

Приложение 1,2 Отчет проверки схемы.

Приложение 3. Монтажная развертка.

Приложение 2

Отчёт проверки схемы

Дата проведения испытаний _____________________

Время__________________________________________

ФИО участника                            Рабочее место  №  				  Регион Мурманская область

| Вид испытания | Точки подключения |  | Оборудование (режим работы) | Испыт. Напряжение | Нормируемое значение |  | Результат измерений |  | Проверка пройдена Да/Нет? | Подпись эксперта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Значение | Ед.изм | Значение | Ед.изм |  |  |
| Проверка Rизоляции Непрерывность РЕ | XP | ЩУ | Омметр | - | - | - |  |  |  |  |
| Проверка Rизоляции Непрерывность РЕ | Мост(L1, L2, L3, N) XP | PE | Мегомметр | 500В | >0,5 | МОм |  |  |  |  |
| Проверка Rизоляции Непрерывность РЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 1

Отчёт проверки схемы

Дата проведения испытаний _____________________

Время__________________________________________

ФИО участника _________________  Рабочее место ___________________  Регион _________________________

| Вид испытания | Точки подключения |  | Оборудование (режим работы) | Испыт. Напряжение | Нормируемое значение |  | Результат измерений |  | Проверка пройдена Да/Нет? | Подпись эксперта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Значение | Ед.изм | Значение | Ед.изм |  |  |
| Проверка Rизоляции Непрерывность РЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка Rизоляции Непрерывность РЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка Rизоляции Непрерывность РЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка Rизоляции Непрерывность РЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка Rизоляции Непрерывность РЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка Rизоляции Непрерывность РЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка Rизоляции Непрерывность РЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка Rизоляции Непрерывность РЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка Rизоляции Непрерывность РЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка Rизоляции Непрерывность РЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка Rизоляции Непрерывность РЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка Rизоляции Непрерывность РЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка Rизоляции Непрерывность РЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка Rизоляции Непрерывность РЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка Rизоляции Непрерывность РЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка Rизоляции Непрерывность РЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка Rизоляции Непрерывность РЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка Rизоляции Непрерывность РЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка Rизоляции Непрерывность РЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка Rизоляции Непрерывность РЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка Rизоляции Непрерывность РЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка Rизоляции Непрерывность РЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка Rизоляции Непрерывность РЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Настоящим подтверждаю, что электроустановка готова к подаче напряжения. Сопротивление изоляции проводников соответствует требованиям безопасности. Проводники подключены в соответствии с монтажными и принципиальными схемами. Отсутствует короткое замыкание, открытые токопроводящие линии заземлены.

Подпись участника ___________________

Подпись эксперта ___________________

Подпись эксперта ___________________

Подпись эксперта ___________________