## CIS_Subcriteria_Import
Наименование компетенции
Электромонтаж 14+
|  |  | Критерий | Оценка
|  | А | Безопасность (электрическая и личная) | 15
|  | В | Пуск и наладка оборудования | 35
|  | С | Монтаж, разделка концов проводов и кабелей | 30
|  | D | Скорость выполнения задания | 6
|  | E | Выполнение теста | 14
100
Под Критерий ID | Под - Критерий Название или Описание | Вид оценки O = Объект. S = Субъект. | Аспект | Только для Объективных оценок |  | Максимальная Оценка | Критерий A | Общая Оценка | 15
|  |  |  | Требуемое или номинальное значение | Дополнительная информация к описанию оценки
A1 | Модуль 1: Здоровье и безопасность |  | День 1. Здоровье и безопасность. Нет нарушений в течение дня |  | Оценка снижается после третьего случая за день | 1.2
|  | O | Правильная работа с инструментом по снятию изоляции, отсуствие попыток нанести повреждение режущей кромкой инструмента |  |  | 0.7
|  | O | Правильная работа с инструментом по обжимке провода, отсуствие попыток нанести повреждение клещевой частью инструмента |  |  | 0.7
|  | O | Правильная работа с отвертками, отсутсвие попыток нанести себе повреждение острой частью инструмента |  |  | 0.7
|  | O | Все крышки закрыты и не повреждены перед подачей напряжения |  |  | 0.7
А1 | Модуль 1: Аккуратность выполнения работ
|  | O | Аккуратное расположение инструментов на столе |  |  | 0.7
|  | O | аккуратное расположение проводников и расходных материалов на столе |  |  | 0.7
|  | O | аккуратная раскладка проводников в кабель-каналах |  |  | 0.7
|  | O | функциональные узлы стенда не повреждены |  |  | 0.7
|  | O | День 1. Рабочее место убрано |  |  | 0.7
А2 | Модуль 2: Здоровье и безопасность |  | День 2. Здоровье и безопасность. Нет нарушений в течение дня |  | Оценка снижается после третьего случая за день | 1.2
|  | O | Правильная работа с инструментом по снятию изоляции, отсуствие попыток нанести повреждение режущей кромкой инструмента |  |  | 0.7
|  | O | Правильная работа с инструментом по обжимке провода, отсуствие попыток нанести повреждение клещевой частью инструмента |  |  | 0.7
|  | O | Правильная работа с отвертками, отсутсвие попыток нанести себе повреждение острой частью инструмента |  |  | 0.7
|  | O | Все крышки закрыты и не повреждены перед подачей напряжения |  |  | 0.7
А2 | Модуль 1: Аккуратность выполнения работ
|  | O | Аккуратное расположение инструментов на столе |  |  | 0.7
|  | O | аккуратное расположение проводников и расходных материалов на столе |  |  | 0.7
|  | O | аккуратная раскладка провоников в кабель-каналах |  |  | 0.7
|  | O | функциональные узлы стенда не повреждены |  |  | 0.7
|  | O | День 2. Рабочее место убрано |  |  | 0.7
Под Критерий ID | Под - Критерий Название или Описание | Вид оценки O = Объект. S = Субъект. | Аспект | Только для Объективных оценок |  | Максимальная Оценка | Критерий B | Общая Оценка | 35
|  |  |  | Требуемое или номинальное значение | Дополнительная информация к описанию оценки
B1 | Модуль 1: Ввод в эксплуатацию |  | День 1. Пуск и наладка оборудования (Реверсивный пуск двигателя)
|  | O | Отчет проверки схемы (схема работоспособна) |  | Отчет принят с первой попытки: Оценка | 5.5
Отчет принят со второй попытки: Оценка 50%
Потребовалось больше двух попыток: Оценка 0
B1 | Модуль 1: Проверка наладки оборудования
|  | O | QF вкл. |  |  | 1
|  | O | FU1 вкл. |  |  | 1
|  | O | Вкл. SB1=>Вкл. HLR1 |  |  | 1
|  | O | Откл.SB1 =>Откл. HLR1 |  |  | 1
|  | O | Вкл. S2 => Вкл. КМ1 => Вкл. HLG 1 => Вкл. M1 |  |  | 2
|  | O | Вкл. S4 => Выкл. КМ1 => Выкл. HLG 1 => Выкл. M1 |  |  | 1
|  | O | Вкл. S3 => Вкл. КМ2 => Вкл. HLG 2 => Вкл. M1 |  |  | 2
|  | O | Вкл. S4 => Выкл. КМ2 => Выкл. HLG 2 => Выкл. M1 |  |  | 1
|  | 0 | Вкл. S2 => Вкл. КМ1 => Вкл. HLG 1 => Вкл. M1 |  |  | 1
|  | 0 | Вкл. SB1=> Выкл. КМ1 => Выкл. HLG 1 => Выкл. M1=>Вкл. HLR1 |  |  | 1
B2 | Модуль 1: Ввод в эксплуатацию |  | День 2. Пуск и наладка оборудования (Управление уличным освещением)
|  | O | Отчет проверки схемы (схема работоспособна) |  | Отчет принят с первой попытки: Оценка | 5.5
Отчет принят со второй попытки: Оценка - 50%
|  |  | ` |  | Потребовалось больше двух попыток: Оценка 0
B2 | Модуль 2: Проверка наладки оборудования
|  | O | QF1 вкл. |  |  | 1
|  | O | FU1 вкл. |  |  | 1
|  | O | FU2 вкл. |  |  | 1
|  | O | SAC1=1 => Выкл. FR1 => Выкл. КМ1 => Выкл. HLR2 => Выкл. HLG1 |  |  | 1
|  | O | Вкл. FR1 => Вкл. КМ1 => Вкл. HLR2 => Вкл. HLG1 |  |  | 2
|  | O | Выкл. FR1 => Выкл. КМ1 => Выкл. HLR2 => Выкл. HLG1 |  |  | 2
|  | O | SAC1=2 => Вкл. FR1 => Вкл. КМ1 => Вкл. HLR2 => Вкл. HLG1 |  |  | 2
|  | O | Вкл. SB1 => Выкл. FR1 => Выкл. КМ1 => Выкл. HLR2 => Выкл. HLG1 => Вкл. HLR1 |  |  | 2
Под Критерий ID | Под - Критерий Название или Описание | Вид оценки O = Объект. S = Субъект. | Аспект | Только для Объективных оценок |  | Максимальная Оценка | Критерий C | Общая Оценка | 30
|  |  |  | Требуемое или номинальное значение | Дополнительная информация к описанию оценки
C1 | Модуль 1: Установка оборудования |  | День 1. Монтаж, разделка концов проводов и кабелей (Реверс двигателя)
|  |  | элемент 1: QF1 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.4
|  |  | элемент 2: FU1 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.3
|  |  | элемент 3: KM1 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.4
|  |  | элемент 4: KM2 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.4
|  |  | элемент 5: SB1 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.4
|  |  | элемент 6: S2 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.4
|  |  | элемент 7: S3 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.4
|  |  | элемент 8: S4 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.4
|  |  | элемент 9: HLG1 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.3
|  |  | элемент 10: HLG2 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.3
|  |  | элемент 11: HLR1 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.3
C1 | Модуль 1: Установка кабеленесущих систем
|  | O | Кабель-каналы надежно закрыты |  | Штраф за каждый элемент 0,1 но не более 0,4 | 0.6
|  | O | Ящики надежно закрыты |  | Штраф за каждый элемент 0,1 но не более 0,4 | 0.6
|  | O | Распределительные коробки надежно закрыты |  | Штраф за каждый элемент 0,1 но не более 0,5 | 0.7
|  | O | Отсутствует повреждение ящиков |  | Штраф за каждый элемент 0,1 но не более 0,5 | 0.7
|  | O | Отсутствует повреждение распределительных коробок |  | Штраф за каждый элемент 0,1 но не более 0,5 | 0.7
|  | O | Отсутствует повреждение элементов |  | Штраф за каждый элемент 0,1 но не более 0,5 | 0.7
C1 | Модуль 1: Разделка проводов и кабелей аппаратуры |  |  |  | Все проводники надежно закреплены, при осмотре под углом в 90º не видно меди, на окончании проводников в зажимах отсутствует изоляция, отсутствуют загрязнения и повреждения жил кабелей и проводов, обеспечено хорошее механическое и электрическое соединение, использованы наконечники
|  | O | выбран оптимальный размер проводников |  | штраф за каждый провод 0,05, но не более 0,5 | 1
|  | O | выбран оптимальный тип наконечника |  | штраф за каждый наконечник 0,05, но не более 0.5 | 1
|  | O | Медь не видна, изоляция не присутствует в контактах |  | штраф за каждую ошибку 0,1, но не более 0.5 | 1
|  | O | Проводники уложены ровными рядами |  | штраф за каждый провод 0,05, но не более 0,5 | 1
|  | O | выбран правильный цвет проводников |  | штраф за каждую ошибку 0,1, но не более 0.5 | 1
|  | O | Проводники промаркированы бирками (номер каб линии, марка кабеля) |  | пропорциональный штраф за каждую бирку 0,05, но не более 0,5 | 1
|  | O | Правильный радиус изгиба, отсутствует повреждение материала |  | штраф за каждое повреждение 0,05, но не более 0.5 | 1
C2 | Модуль 2: Установка оборудования |  | День 2. Монтаж, разделка концов проводов и кабелей (Светомаскировка)
|  |  | элемент 1: QF1 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.4
|  |  | элемент 2: FU1 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.4
|  |  | элемент 3: FU2 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.4
|  |  | элемент 4: KM1 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.4
|  |  | элемент 5: SAC1 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.4
|  |  | элемент 6: FR1 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.4
|  |  | элемент 7: SB1 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.4
|  |  | элемент 8: HLR1 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.4
|  |  | элемент 9: HLR2 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.4
|  |  | элемент 10: HLG1 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.4
C2 | Модуль 2: Установка кабеленесущих систем
|  | O | Панель аккуратно установлена |  |  | 1
|  | O | Винты находятся на месте, завернуты, шлиц не поврежден |  | Штраф за каждый винт 0,1 но не более 0,4 | 1
|  | O | IP соблюдено, все закручено, сальники не разболтаны |  | Штраф за каждый элемент 0,1, но не более 0,3 | 1
|  | O | Отсутствует повреждение элементов |  | Штраф за каждый элемент 0,1, но не более 0,6 | 1
C2 | Модуль 2: Разделка проводов и кабелей аппаратуры |  |  |  | Все проводники надежно закреплены, при осмотре под углом в 90º не видно меди, на окончании проводников в зажимах отсутствует изоляция, отсутствуют загрязнения и повреждения жил кабелей и проводов, обеспечено хорошее механическое и электрическое соединение, использованы наконечники
|  | O | выбран оптимальный размер проводников |  | штраф за каждый провод 0,05, но не более 0,5 | 1
|  | O | выбран оптимальный тип наконечника |  | штраф за каждый наконечник 0,05, но не более 0.5 | 1
|  | O | Медь не видна, изоляция не присутствует в контактах |  | штраф за каждую ошибку 0,1, но не более 0.5 | 1
|  | O | Проводники уложены ровными рядами |  | штраф за каждый провод 0,05, но не более 0,5 | 1
|  | O | выбран правильный цвет проводников |  | штраф за каждую ошибку 0,1, но не более 0.5 | 1
|  | O | Проводники промаркированы бирками (номер каб линии, марка кабеля) |  | пропорциональный штраф за каждую бирку 0,05, но не более 0,5 | 1
|  | O | Правильный радиус изгиба, отсутствует повреждение материала |  | штраф за каждое повреждение 0,05, но не более 0.5 | 1
Под Критерий ID | Под - Критерий Название или Описание | Вид оценки O = Объект. S = Субъект. | Аспект | Только для Объективных оценок |  | Максимальная Оценка | Критерий C | Общая Оценка | 6
|  |  |  | Требуемое или номинальное значение | Дополнительная информация к описанию оценки
D1 | Время исполнения |  | День 1. Скорость выполнения задания (Реверсивный пуск двигателя)
|  |  | 1 место |  | максимальная оценка, по критерию учитывается время удачного запуска схемы | 3
|  |  | 2 место |  | 66.6%
|  |  | 3 место |  | 33.3%
D2 | Время исполнения |  | День 2. Скорость выполнения задания (Управление уличным освещением)
|  |  | 1 место |  | максимальная оценка, по критерию учитывается время удачного запуска схемы | 3
|  |  | 2 место |  | 66.6%
|  |  | 3 место |  | 33.3%
Под Критерий ID | Под - Критерий Название или Описание | Вид оценки O = Объект. S = Субъект. | Аспект | Только для Объективных оценок |  | Максимальная Оценка | Критерий C | Общая Оценка | 14
|  |  |  | Требуемое или номинальное значение | Дополнительная информация к описанию оценки
День 1. Выполнение теста (Реверсивный пуск двигателя)
E1 | Модуль 1: Презентация (сдача) проекта |  | 1 место |  | максимальная оценка, привлечение эксперта WSR | 7
|  |  | 2 место |  | 66.6%
|  |  | 3 место |  | 33.3%
День 2. Выполнение теста (Управление уличным освещением)
Е2 | Модуль 2: Презентация (сдача) проекта |  | 1 место |  | максимальная оценка, привлечение эксперта WSR | 7
|  |  | 2 место |  | 66.6%
|  |  | 3 место |  | 33.3%
[7 empty] | Конкурс | Общая Оценка | 100
Note on D2: Enter Skill Name Here

## Лист1
Объективная оценка
JuniorSkills Екатеринбург 2015
Шифр | 18 | Компетенция | Электромонтажные работы 10+